КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра ПБ

КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ: «ОЦЕНКА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

НА УПСВ-7 «АШАЛЬЧИ» НГДУ «НУРЛАТНЕФТЬ»»

Выполнил студент 4271-51:

Купцов Адель

Руководитель:

Преподаватель: Башаров Ф.Ф.

КАЗАНЬ 2011

СОДЕРЖАНИЕ

- Содержание ……………………………………….…….. 2

- Введение ………………………………………………….3

- Описание объекта ………………………………………..4

- Анализ  пожарной опасности …………………………...6

- Мероприятия по обеспечению пожаровзрывобезопасности на УПСВ-7 «Ашальчи» НГДУ «Нурлатнефть» .......…...38

- Используемая литература …………………..…………...39

Введение

Объекты нефтедобычи играют ведущую роль в решении стратегических задач развития экономики нашей страны. При этом указанные объекты, к числу которых относятся и установки подготовки сверхвязкой нефти, цеха комплексной подготовки и перекачки нефти, традиционно считаются объектами повышенной пожарной опасности. Крупная авария на таком предприятии, может привести к пожару с катастрофическими для рабочего персонала последствиями.

Увеличение объемов производства предприятий, а также износ и старение значительной части технологического оборудования обусловливают необходимость оценки пожарной опасности, позволяющий обеспечить требуемый уровень пожарной безопасности для персонала, работающего непосредственного на объекте.

Пожарная опасность – состояние, при котором возможно возникновение и развитие пожара.

Анализ пожарной опасности технологических процессов предусматривает сопоставление показателей пожарной опасности веществ и материалов, обращающихся в технологическом процессе, с параметрами технологического процесса.

Перечень показателей пожарной опасности ЛВЖ включает в себя: температурные пределы распространения пламени (воспламенения), оС; температуру воспламенения, температуру вспышки, температуру самовоспламенения, группу горючести. Перечень потенциальных источников зажигания пожароопасной технологической среды определяется посредством сопоставления параметров технологического процесса и иных источников зажигания с показателями пожарной опасности веществ и материалов.

Определение пожароопасных ситуаций на производственном объекте должно осуществляться на основе анализа пожарной опасности каждого из технологических процессов и предусматривать выбор ситуаций, при реализации которых возникает опасность для людей, находящихся в зоне поражения опасными факторами пожара и вторичными последствиями воздействия опасных факторов пожара. К пожароопасным ситуациям не относятся ситуации, в результате которых не возникает опасность для жизни и здоровья людей.

Для каждой пожароопасной ситуации на производственном объекте должно быть приведено описание причин возникновения и развития пожароопасных ситуаций, места их возникновения и факторов пожара, представляющих опасность для жизни и здоровья людей в местах их пребывания.

Для определения причин возникновения пожароопасных ситуаций должны быть определены события, реализация которых может привести к образованию горючей среды и появлению источника зажигания.

[1]

Установка подготовка сброса воды - 7 (УПСВ-7) «Ашальчи» НГДУ «Нурлатнефть»

Описание объекта. (Технология)

Принципиальная технологическая схема установки подготовки сверхвязкой нефти Ашальчинского месторождения приведена в Приложении А.

Продукция скважин (сырьё) Ашальчинского месторождения сверхвязкой нефти обводнённостью более 70 % (по массе) с температурой 50 – 80 оС поступает на установку подготовки. На входе установки подготовки сверхвязкой нефти продукция скважин обрабатывается деэмульгатором с помощью блока подачи реагента БР-1 из расчёта не менее 250 г/т. Далее сырьё направляется в трёхфазный сепаратор С-1 где при давлении 0,04 – 0,06 МПа (0,4 – 0,6 кгс/см2) и температуре 50 – 80 оС производится отделение газа от жидкости и предварительное обезвоживание сырья. Отделившийся газ из трёхфазного сепаратора С-1 поступает в газосепаратор ГС-1, в котором происходит отделение капельной жидкости от газа. Отделившаяся попутная вода из трёхфазного сепаратора С-1 отводится в подземную ёмкость Е-4.

При достижении уровня жидкости в трёхфазном сепараторе С-1 до значений в пределах 2,6 – 2,7 м производится запуск сырьевого насоса Н-1 с откачкой предварительно обезвоженной сверхвязкой нефти (массовая доля воды не более 30 %) с расходом 5 – 10 м3/ч в путевой подогреватель П-1. После запуска сырьевого насоса Н-1 производится розжиг путевого подогревателя П-1, в котором предварительно обезвоженная сверхвязкая нефть нагревается до температуры не менее 85 оС и далее направляется в отстойник О-1. При снижении уровня жидкости в трёхфазном сепараторе С-1 до значений в пределах 1,8 – 1,9 м производится последовательное тушение путевого подогревателя П-1 и останов сырьевого насоса Н-1. В зимнее время для исключения застывания сверхвязкой нефти в змеевиках путевого подогревателя П-1, в течение простоя сырьевого насоса Н-1, поддерживается небольшое пламя горелки. В качестве топливного газа в путевом подогревателе П-1 может сжигаться как попутный нефтяной газ, так и природный газ.

При поступлении сырья со скважин с температурой не менее 85 оС или при обеспечении паровым змеевиком температуры жидкости в трёхфазном сепараторе С-1 не менее 85 оС, предварительно обезвоженная сверхвязкая нефть откачивается из него сырьевым насосом Н-1 в отстойник О-1 через байпасную линию помимо путевого подогревателя П-1.

В отстойнике О-1 при температуре не менее 85 оС производится обезвоживание сверхвязкой нефти. Необходимая температура отстаивания в отстойнике О-1 обеспечивается паровым змеевиком. Периодически, при поступлении жидкости от сырьевого насоса Н-1 в отстойник О-1, с его верхней части производится вывод частично обезвоженной сверхвязкой нефти (массовая доля воды не более 5 %) в отстойник О-2. Уровень водяной «подушки» в отстойнике О-1 поддерживается в пределах 0,8 – 1,0 м регулирующим клапаном КШ-2. Отделившаяся попутная вода из отстойника   О-1 отводится в подземную ёмкость Е-4.

В отстойнике О-2 при температуре не менее 85 оС производится обезвоживание сверхвязкой нефти. Необходимая температура отстаивания в отстойнике О-2 обеспечивается паровым змеевиком. Периодически, при поступлении жидкости из отстойника О-1 в отстойник О-2, с его верхней части производится вывод обезвоженной сверхвязкой нефти (массовая доля воды не более 1 %) в буферную ёмкость Е-1, которая оснащена паровым змеевиком. Уровень водяной «подушки» в отстойнике О-2 поддерживается в пределах 0,4 – 0,6 м регулирующим клапаном КШ-3. Отделившаяся попутная вода из отстойника О-2 отводится в подземную ёмкость Е-4.

Отделившаяся попутная вода из трёхфазного сепаратора С-1 и отстойников О-1, О-2 отводится в подземную ёмкость Е-4, из которой она по мере накопления откачивается погружным насосом Н-4 на очистку в отстойники с жидкостным гидрофобным слоем УПСВ-7 «Ашальчи». В подземной ёмкости Е-4 с помощью парового змеевика поддерживается температура не менее 10 оС.

По мере накопления обезвоженной сверхвязкой нефти в буферной ёмкости Е-1 через пробоотборные вентиля, расположенные по высоте этой ёмкости, производится отбор проб на анализ. После получения положительных результатов анализов (массовая доля воды не более 1 % и массовая концентрация хлористых солей не более 900 мг/дм3) производится откачка товарной сверхвязкой нефти насосом Н-2 с расходом 10 – 30 м3/ч для учёта в одну из двух ёмкостей Е-2 или Е-3, которые оснащены паровыми змеевиками.

При получении неудовлетворительных результатов анализов (массовая доля воды более 1 % или массовая концентрация хлористых солей более 900 мг/дм3) предусматривается возврат некондиционной сверхвязкой нефти насосом Н-2 с расходом 10 – 30 м3/ч на вход путевого подогревателя П-1 для повторной подготовки. На установке также предусмотрена возможность дренирования некондиционной сверхвязкой нефти из буферной ёмкости Е-1 в дренажную ёмкость Е-6, с последующей её откачкой погружным насосом   Н-6 в «голову» установки на вход трёхфазного сепаратора С-1. Периодически (не реже 1 раза в неделю) из буферной ёмкости Е-1 производится «подрезка» 2 – 3 м3 нижнего слоя со сбросом его в дренажную ёмкость Е-6 (V = 63 м3). Избыточный газ из буферной ёмкости Е-1 направляется в газосепаратор ГС-1. В буферной ёмкости Е-1 с помощью парового змеевика поддерживается температура не менее 40 оС.

Ёмкости Е-2 и Е-3 работают поочерёдно, а именно в одну ёмкость производится приём товарной сверхвязкой нефти, в другой осуществляется её учёт. Например, по мере накопления товарной сверхвязкой нефти в ёмкости Е-2, её откачка из буферной ёмкости Е-1 переводится в ёмкость Е-3. Перед откачкой товарной сверхвязкой нефти из ёмкости Е-2 или Е-3 производится отбор проб на анализ и фиксирование начального значения уровня жидкости в этой ёмкости. После этого производится откачка товарной сверхвязкой нефти товарным насосом Н-3 с расходом не более 10 м3/ч через смеситель СМ-1 на вход буферной ёмкости УПСВ-7 «Ашальчи». После откачки товарной сверхвязкой нефти из ёмкости Е-2 или Е-3 производится фиксирование конечного значения уровня жидкости в этой ёмкости. На основании результатов анализов товарной сверхвязкой нефти, а также начального и конечного значений уровней в ёмкости Е-2 или Е-3 производится сдача и учёт количества откаченной товарной сверхвязкой нефти. После каждой откачки товарной сверхвязкой нефти осуществляется промывка трубопроводов и товарных насосов Н-3 по технологической цепочке: выход ёмкостей Е-2 и Е-3 – товарные насосы Н-3 – смеситель СМ-1 – вход товарной буферной ёмкости  УПСВ-7 «Ашальчи». При этом товарная сверхвязкая нефть вытесняется из трубопроводов и товарных насосов Н-3 предварительно подготовленной высокосернистой нефтью, поступающей от товарного насоса УПСВ-7 «Ашальчи».

Периодически (1 раз в месяц) из ёмкостей Е-2 и Е-3 производится «подрезка» 3 – 4 м3 нижнего слоя со сбросом его в дренажную ёмкость УПСВ-7 «Ашальчи». Избыточный газ из ёмкостей Е-2 и Е-3 направляется в газосепаратор ГС-1. В ёмкостях Е-2 и Е-3 с помощью паровых змеевиков поддерживается температура не менее 40 оС.

В товарной буферной ёмкости УПСВ-7 «Ашальчи» происходит смешение товарной сверхвязкой нефти с предварительно подготовленной высокосернистой нефтью Ашальчинского месторождения. Далее смесь нефтей откачивается товарным насосом УПСВ-7 «Ашальчи» на УПВСН «Кутема» для дальнейшей её подготовки.

Отделившийся газ из трёхфазного сепаратора С-1, а также избыточный газ из буферной ёмкости Е-1, ёмкостей Е-2 и Е-3 направляется в газосепаратор ГС-1. В газосепараторе ГС-1 происходит отделение капельной жидкости от газа, после чего он направляется в газовую систему УПСВ-7 «Ашальчи», а конденсат по мере накопления дренируется из него в дренажную ёмкость    Е-6.

По мере накопления продукта в дренажной ёмкости Е-6, он откачивается из неё погружным насосом Н-6 в «голову» установки на вход трёхфазного сепаратора С-1. В дренажной ёмкости Е-6 с помощью парового змеевика поддерживается температура не менее 40 оС.

Утечки от сырьевых насосов Н-1 и насосов Н-2 собираются в подземной ёмкости Е-5 (V = 12,5 м3), которые по мере накопления откачиваются из неё погружным насосом Н-5 в «голову» установки на вход трёхфазного сепаратора С-1. В дренажной ёмкости Е-5 с помощью парового змеевика поддерживается температура не менее 40 оС. Утечки от товарных насосов Н-3 собираются в подземной ёмкости УПСВ-7 «Ашальчи».

Опорожнение трёхфазного сепаратора С-1, отстойников О-1 и О-2, газосепаратора ГС-1 производится в дренажную ёмкость Е-6. Опорожнение путевого подогревателя П-1, ёмкостей Е-2 и Е-3 производится в дренажные ёмкости УПСВ-7 «Ашальчи».

Для исключения застывания сверхвязкой нефти трубопроводы установки должны быть оснащены пароспутниками.

При объёмах добычи сверхвязкой нефти на уровне 100 м3/сут целесообразно перейти на организацию непрерывной её подготовки. В этом случае процесс подготовки сверхвязкой нефти производится по следующей технологической цепочке: скважины – трёхфазный сепаратор С-1 – сырьевой насос Н-1 – путевой подогреватель П-1 (при необходимости нагрева) – отстойник О-1 – отстойник О-2 – буферная ёмкость Е-1 – насос Н-2 – ёмкость Е-2 или Е-3. При этом уровень жидкости в трёхфазном сепараторе С-1 регулируется клапаном КШ-4. [2]

См. также Приложение 1

Анализ пожарной опасности технологических процессов предусматривает сопоставление показателей пожарной опасности веществ и материалов, обращающихся в технологическом процессе, с параметрами технологического процеccа. [1]

Таблица 1.

| Наименование | Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 | Удельный вес по воздуху | Агрегатное состояние | Температура, оС | Концентрационные пределы взрываемости, % (по объёму) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вспышки | воспламе-нения | само-воспламе-нения | нижний | верхний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сырьё (продукция скважин) | 4 | (пары) 1,1 – 1,3 | ЛВЖ | - | 56 | < 250 | - | - |
| Товарная сверхвязкая нефть | 4 | (пары) 1,1 – 1,3 | ЛВЖ | - | - | - | - | - |
| Углеводородный газ, содержащий сероводород | 3 | 1,1 – 1,3 | горючий газ | - | - | 356 | 1,3 (4,3 по S) | 15 (46 по S) |
| Топливный газ (попутный нефтяной газ) | 3 | 1,3 – 1,6 | горючий газ | - | - | 450 – 550 | 3,2 | 13,6 |
| Высокосернистая нефть | 4 | пары (1,3 – 1,6) | ЛВЖ | -25 | 32 – 100 | 250 – 350 | 2,9 | 15 |
| Деэмульгатор ТНН-3,3 | 3 | - | ЛВЖ | не ниже 20 | - | 550 | 1 | 10,3 |
| Деэмульгатор Дефакс Б | 3 | - | ЛВЖ | 10 | 13 | 436 | 6,7 (по метанолу) | 34,5 (по метанолу) |
| Деэмульгатор Диссолван 4490 | 3 | - | ЛВЖ | 11 | - | 455 | 5,5 | 44 |

| Наименование технологического параметра | Единица измерения | Допускаемые пределы технологических параметров |
| --- | --- | --- |
| Температура предварительно обезвоженной сверхвязкой нефти на выходе путевого подогревателя П-1, не менее | оС | 85 |
| Температура стенки дымовой трубы путевого подогревателя П-1, не менее | оС | 150 |
| Температура отстаивания в отстойнике О-1, не менее | оС | 85 |
| Температура отстаивания в отстойнике О-2, не менее | оС | 85 |
| Температура обезвоженной сверхвязкой нефти в буферной ёмкости Е-1, не менее | оС | 40 |
| Температура товарной сверхвязкой нефти в ёмкости Е-2, не менее | оС | 40 |
| Температура товарной сверхвязкой нефти в ёмкости Е-3, не менее | оС | 40 |
| Температура воды в подземной ёмкости Е-4, не менее | оС | 10 |
| Температура продукта в подземной ёмкости Е-5, не менее | оС | 40 |
| Температура продукта в дренажной ёмкости Е-6, не менее | оС | 40 |
| Температура товарной сверхвязкой нефти в ёмкости Е-3, не менее | оС | 40 |
| Температура воды в подземной ёмкости Е-4, не менее | оС | 10 |
| Температура продукта в подземной ёмкости Е-5, не менее | оС | 40 |
| Температура продукта в дренажной ёмкости Е-6, не менее | оС | 40 |
| Объёмная доля сероводорода в топливном газе путевого подогревателя П-1, не более | % | 6,0 |

Сопоставление показателей пожарной опасности веществ и материалов, обращающихся в технологическом процессе, с параметрами технологического процеccа, наглядно показывает, что технологическая среда на УПСВ-7 относится к пожароопасной технологической среде. Сырье, высокосернистая нефть обращается на УПСВ-7 при температурах, выше температуры воспламенения, а объемная доля сероводорода в топливном газе превышает нижний концентрационный предел взрываемости, но не превышают верхний!

Наиболее вероятными возможными источниками пожароопасных аварийных ситуаций на УПСВ-7 являются нефть и газ.

На основе обобщенного анализа аварий в нефтедобывающей отрасли по Республики Татарстан для технологического оборудования:

- 11 % аварий приводят к выбросу нефти, с последующим пожаром разлития;

- 3 % - приводят к выбросу нефти с мгновенным воспламенением;

- 1 % - это аварии, сопровождающиеся объемным взрывом и последующим пожаром разлития

Такой же анализ для напорных нефте – и газопроводах демонстрирует:

- 17 % - выброс нефти с последующим пожаром разлития

- 2% - выброс нефти, растекание по постилающей поверхности, образование взрывоопасного паровоздушного облака с последующим объемным взрывом и пожаром разлития. [3]

При строгом соблюдении требований технологии, возникновение аварий, связанных с истечением больших объемов нефти или газа практически невозможны. Разлив нефти или выброс газа возможен в случае разгерметизации технологического оборудования, емкостей для хранения нефти, газа, нефтепроводов, газопроводов.

Возможными источниками разливов нефти и выбросов газа на УПСВ-7 НГДУ «Нурлатнефть» являются:

- стационарные объекты хранения и предварительной подготовки (резервуары, сепараторы, отстойники, теплообменники, насосы и др. оборудование)

- выкидные и напорные нефтепроводы и газопроводы [4]

Основными причинами возможного пожара на объектах, на которых обращаются нефть и газ, в общем случае могут стать:

- ошибочные действия обслуживающего персонала;

- механическое повреждение нефте- и газопроводов и технологического оборудования;

- перегрев узлов насосов для перекачки нефти (источник);

- неплотность фланцевых соединений;

- выход из строя уплотнений регулирующей и запорной арматуры;

- коррозия стенок нефте- и газопроводов, технологического оборудования;

- террористический акт;

- нарушение технологического регламента или инструкций;

- воздействие природных факторов (источник);

- статическое электричество (источник);

- искры автомобильных двигателей (источник) [5]

Пожарная безопасность на УПСВ-7 НГДУ «Нурлатнефть» ОАО «ТАТНЕФТЬ» обеспечивается комплексом организационно-технических мероприятий, направленных на исключение возможности возникновения пожара, предотвращения воздействия на людей и технологическое оборудование опасных факторов пожара и ограничения материального ущерба от него, реализованы следующие мероприятия:

- инженерно-технические работники ознакомлены с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» ПБ 08-624-03 (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 05 июня 2003 г. № 56, зарегистрированным в Минюсте РФ 20.06.2003 г., рег. №4812);

- определены категории производственных зданий, помещений, наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы взрывоопасных и пожароопасных зон и соответственно им определены степени защиты, применяемого электрооборудования;

- здания и сооружения по степени огнестойкости соответствуют требованиям нормативно-технической документации (НТД);

- здания и сооружения защищены от прямого удара молнии и вторичных ее проявлений стержневыми молниеотводами в соответствии с РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

- для защиты от разрядов статического электричества все технологическое оборудование подсоединено к заземляющим устройствам, осмотр и измерение электрических сопротивлений заземляющих устройств, а также измерение сопротивления изоляции электропроводов проводится 1 раз в 12 месяцев;

- выполняются необходимые требования по содержанию территорий объектов, участвующих в производстве добычи нефти, в том числе подъездов к сооружениям, пожарным гидрантам;

- обслуживающий персонал обеспечен спецодеждой, сшитой из тканей, не накапливающих зарядов статического электричества и обувью, исключающих искрообразование;

- постоянно ведется контроль за температурой подшипниковых узлов насосных агрегатов;

- для своевременной подачи сигнала о возникновении пожара на территории опасных объектов размещены телефоны;

- во всех опасных местах установлены надписи и знаки безопасности согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные и знаки безопасности»;

- имеется противопожарное водоснабжение, в виде пожарного стояка с задвижкой в колодце;

- добровольное пожарное отделение находится в постоянной готовности и оснащены необходимыми средствами пожаротушения в полном объеме;

- электродвигатели насосов, другое электрооборудование и средства автоматизации, установленные во взрывоопасных зонах внутри (зона класса В-Iа) и вне (зона класса В-Iг) помещений, имеют взрывозащищенное исполнение в соответствии с ПУЭ;

- по территориям объектов хранения и первичной подготовки нефти, установлены пожарные щиты, оснащенные первичными средствами пожаротушения;

- разработан «Оперативный план пожаротушения».

Подразделения ПЧ-73 ОГПС-2 МЧС Республики Татарстан дислоцированы на территории промбазы ЦДНГ-2 д.Кутема. Расчетное время прибытия пожарных частей на УПСВ-7 составляет 30 мин.

В качестве решений по предупреждению пожаров и локализации выбросов нефти на УПСВ-7 НГДУ «Нурлатнефть» ОАО «ТАТНЕФТЬ», можно выделить следующие:

- наличие подземных емкостей для сбора аварийных утечек нефти с промплощадок;

- наличие системы закачки нефти из аварийных емкостей в свободную емкость;

- периодическое проведение противоаварийных тренировок персонала;

- наличие на резервуарах хранения нефти предохранительной арматуры;

- оборудование площадок резервуаров технологической системы бетонным бордюром и кольцевым проездом;

- резервирование основного насосного оборудования. [6]

ФЗ № 123 Технический регламент  о требованиях пожарной безопасности

Исключение     условий     образования     горючей     среды    на УПСВ-7 обеспечиваться несколькими из следующих способов:

- ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов (см. технологию);

- изоляция горючей среды от источников зажигания;

- поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ;

| Наименование параметра | Сигнализация | Блокировка | Операции по отключению, включению, и другому воздействию |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мин. | макс. | мин. | макс. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Загазованность блока подачи реагента БР-1, % НКПРП | - | 20 | - | 50 | Местный световой и звуковой сигналы |
| Загазованность технологических площадок установки, % ПДК Н2S % НКПРП | - | 10 20 | - | 10 50 | Местный световой и звуковой сигналы |

[2]

Применяются на УПСВ-7 газоанализаторы «АНКАТ» переносные и стационарные.

Газоанализатор АНКАТ-7664М предназначен для одновременного контроля довзрывоопасной концентрации горючих газов.

Область применения: службы экологии и охраны труда предприятий, связанных с выделением в атмосферу токсичных газов, переработка и транспортировка нефти и газа, тепловые и телефонные сети, ТЭК, цистерны, трюмы и другие помещения, где недостаток кислорода и наличие горючих и токсичных газов представляют угрозу здоровья или опасность взрыва.

Тип газоанализатора — носимый (индивидуальный).

Способ забора пробы — диффузионный или принудительный от встроенного микронасоса.

Метод измерения — электрохимический (О2, СО, H2S, SО2, NО2).

Газоанализатор АНКАТ-7631М предназначен для контроля содержания предельно допустимой концентрации в рабочей зоне.

Газоанализатор АНКАТ-7631М выполнен во взрывозащищенном исполнении. Достоинства газоанализатора: малые габариты и масса, взрывозащищенное исполнение наличие световой и звуковой сигнализации возможность комплектования устройством пробоотбора, позволяющим вести измерения в труднодоступных местах, колодцах, цистернах, вентиляционных шахтах на расстоянии до 15 м, не подвергая опасности здоровье персонала.

- понижение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме;

- поддержание   температуры   и   давления   среды,   при   которых распространение пламени исключается;

На УПСВ-7 установлены ПК:

| Место установки | Тип | Расчётное давление защищаемого аппарата, МПа | Рабочее давление в аппарате, МПа | Установочное давление предохранительного клапана, МПа | Направление сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трёхфазный сепаратор С-1 | СППК4Р 150-16 | 1,0 | 0,04 – 0,06 | 0,6 | Газосепаратор ГС-1, дренажная ёмкость Е-6 |
| Отстойник О-1 | СППК4Р 50-16 | 1,0 | Не более 0,2 | 0,6 | Газосепаратор ГС-1, дренажная ёмкость Е-6 |
| Отстойник О-2 | СППК4Р 50-16 | 0,8 | Не более 0,1 | 0,6 | Газосепаратор ГС-1, дренажная ёмкость Е-6 |
| Буферная ёмкость Е-1 | СППК4Р 50-16 | 1,6 | Не более 0,05 | 0,6 | Газосепаратор ГС-1, дренажная ёмкость Е-6 |
| Ёмкость Е-2 | СППК4Р 50-16 | 1,0 | Не более 0,05 | 0,6 | Газосепаратор ГС-1, дренажная ёмкость УПСВ-7 «Ашальчи» |
| Ёмкость Е-3 | СППК4Р 50-16 | 1,0 | Не более 0,05 | 0,6 | Газосепаратор ГС-1, дренажная ёмкость УПСВ-7 «Ашальчи» |

[2]

см. Таб. 1

- механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;

- установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на открытых площадках;

Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания на УПСВ-7 достигаться несколькими из следующих способов:

- применение     электрооборудования,     соответствующего     классу пожароопасной   и   (или)   взрывоопасной  зоны,   категории   и   группе взрывоопасной смеси;

- применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок и других устройств, приводящих к появлению источников зажигания; (см. Таб. 1)

- применение оборудования и режимов проведения технологического процесса, исключающих образование статического электричества;

- устройство   молниезащиты   зданий,   сооружений,    строений    и оборудования;

(см. Расчет 1)

Статья 50

Таблица 1

| Наименование параметра | Сигнализация | Блокировка | Операции по отключению, включению, и другому воздействию |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мин. | макс. | мин. | макс. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Давление в трёхфазном сепараторе С-1, МПа | 0,04 | 0,06 | - | 0,6 | Срабатывание ППК |
| Давление в отстойнике О-1, МПа | - | - | - | 0,6 | Срабатывание ППК |
| Давление в отстойнике О-2, МПа | - | - | - | 0,6 | Срабатывание ППК |
| Давление в буферной ёмкости Е-1, МПа | - | - | - | 0,6 | Срабатывание ППК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление в ёмкости Е-2, МПа | - | - | - | 0,6 | Срабатывание ППК |
| Давление в ёмкости Е-3, МПа | - | - | - | 0,6 | Срабатывание ППК |
| Давление топливного газа перед горелкой путевого подогревателя П-1, МПа | 0,01 | 0,3 | 0,01 | 0,3 | Отсечка линии топливного газа |
| Уровень жидкости в трёхфазном сепараторе С-1, м | 1,8 | 2,7 | 1,8 | 2,7 | Остановка работающего сырьевого насоса Н-1 или включение резервного сырьевого насоса Н-1, соответственно |
| Уровень жидкости в буферной ёмкости Е-1, м | 0,45 | 2,03 | 0,45 | - | Остановка работающего насоса Н-2 |
| Уровень жидкости в ёмкости Е-2, м | 0,45 | 2,63 | 0,45 | - | Остановка работающего товарного насоса Н-3 |
| Уровень жидкости в ёмкости Е-3, м | 0,45 | 3,03 | 0,45 | - | Остановка работающего товарного насоса Н-3 |
| Уровень деэмульгатора в ёмкости блока подачи реагента БР-1 | Низкий |  | Низкий |  | Остановка дозировочного насоса |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура предварительно обезвоженной сверхвязкой нефти на выходе путевого подогревателя П-1, оС | 85 | - | - | - | - |
| Температура стенки дымовой трубы путевого подогревателя П-1, оС | 150 | - | - | - | - |
| Температура отстаивания в отстойнике О-1, оС | 85 | - | - | - | - |
| Температура отстаивания в отстойнике О-2, оС | 85 | - | - | - | - |
| Температура обезвоженной сверхвязкой нефти в буферной ёмкости Е-1, оС | 40 | - | - | - | - |
| Температура товарной сверхвязкой нефти в ёмкости Е-2, оС | 40 | - | - | - | - |
| Температура товарной сверхвязкой нефти в ёмкости Е-3, оС | 40 | - | - | - | - |
| Температура воды в подземной ёмкости Е-4, оС | 10 | - | - | - | - |
| Температура продукта в подземной ёмкости Е-5, оС | 40 | - | - | - | - |
| Температура продукта в дренажной ёмкости Е-6, оС | 40 | - | - | - | - |
| Расход товарной сверхвязкой нефти на выходе товарного насоса Н-3, м3/ч | - | 10 | - | - | - |
| Расход предварительно обезвоженной сверхвязкой нефти через путевой подогреватель П-1, м3/ч | Низкий |  | Низкий |  | Отсечка линии топливного газа |
| Погасание пламени горелки путевого подогревателя П-1 | - | - | - | - | Отсечка линии топливного газа |
| Температура подшипников электродвигателя сырьевого насоса Н-1 | - | 70 | - | 70 | Остановка сырьевого насоса Н-1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура подшипников электродвигателя и насоса Н-2 | - | 70 | - | 70 | Остановка насоса Н-2 |
| Температура подшипников электродвигателя и товарного насоса Н-3 | - | 70 | - | 70 | Остановка товарного насоса Н-3 |
| Температура подшипников электродвигателя погружного насоса Н-4 | - | 70 | - | 70 | Остановка погружного насоса Н-4 |
| Температура подшипников электродвигателя погружного насоса Н-5 | - | 70 | - | 70 | Остановка погружного насоса Н-5 |
| Температура подшипников электродвигателя погружного насоса Н-6 | - | 70 | - | 70 | Остановка погружного насоса Н-6 |
| Давление на выкиде сырьевого насоса Н-1 | Низкое | Высокое | Низкое | Высокое | Остановка сырьевого насоса Н-1 |
| Давление на выкиде насоса Н-2 | Низкое | Высокое | Низкое | Высокое | Остановка насоса Н-2 |
| Давление на выкиде товарного насоса Н-2 | Низкое | Высокое | Низкое | Высокое | Остановка товарного насоса Н-3 |
| Давление на выкиде погружного насоса Н-4 | Не в норме | Не в норме | Остановка погружного насоса Н-4 |
| Давление на выкиде погружного насоса Н-5 | Не в норме | Не в норме | Остановка погружного насоса Н-5 |
| Давление на выкиде погружного насоса Н-6 | Не в норме | Не в норме | Остановка погружного насоса Н-6 |
| Давление на выкиде дозировочного насоса блока подачи реагента БР-1 | Не в норме | Не в норме | Остановка дозировочного насоса |
| Давление в пространстве между торцевыми уплотнениями насоса Н-2 | Не в норме | Не в норме | Остановка насоса Н-2 |

[2]

Расчет 1

УПСВ-7 «Ашальчи» находится в районе, где интенсивность грозовой деятельности составляет 20-40 гроз в год, следовательно, среднее число ударов молний в год на 1 км2   поверхности земли (n) = 2.

Расчет одиночного стержневого молниеотвода для площади 200 м2 (20*10), на которой находятся объекты: С-1, П-1, О-1, О-2, Е-1 и ГС-1 с max высотой 6 м (hx).

Ожидаемое количество поражений N молнией в год:

N = (S+6*hx) * (L+6*hx)-7,7*hx2) * n *10-6 = (10 + 6*6)(20 + 6*6) – 7,7*62) *2*10-6 =

= 0,002075 < 1 (следовательно, зона типа Б)

rx = (202 + 102)0,5 = 5000,5 = 22,36/2 = 11,18 метров , где rx – радиус защиты объекта на высоте hx

h = (rx+1,63 hx)/1,5 = (11,18 + 1,63*6) / 1,5 = 14 метров, искомая высота молниеотвода.

r0 = 1,5 * h = 1,5 * 14 = 21 метр, радиус защиты объекта на уровне земли.

h0 = 0,85 * h = 0,85 * 14 = 11,9 метров, вершина защитного кругового конуса.

Для защиты площади 200 м2 (20*10), на которой находятся объекты: С-1, П-1, О-1, О-2, Е-1 и ГС-1 УПСВ-7 с max высотой 6 м. от молний стоит молниеотвод высотой  более 14 метров. Тем самым обеспечена необходимая защита.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

-устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

-устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

- см. технологию и пункт 5 к статье 50

-устройство      на      технологическом      оборудовании      систем противовзрывной защиты;

- см. пункт 5 к статье 50 и таблицу 1

-применение первичных средств пожаротушения;

На УПСВ-7 это:

- огнетушители (углекислотные, порошковые, пенные);

- песок;

- кошма;

- ведро, лопата, топор, лом.

-организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Статья 52

На УПСВ-7 имеется объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающее безопасную эвакуацию людей при пожаре.

Статья 53

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре установлены на объектах УПСВ-7, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.

Статья 54

Ограничение распространения пожара за пределы очага на УПСВ-7 обеспечивается одним или несколькими из следующих способов:

- устройство  пожарных  отсеков  и  секций,  а  также  ограничение этажности зданий, сооружений и строений;

- применение  устройств  аварийного  отключения   и  переключение установок и коммуникаций при пожаре;

- применение средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре;

- применение огнепреграждающих устройств в оборудовании;

Статья 59

Сооружения и строения на УПСВ-7 обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Статья 60

Сооружения и строения на УПСВ-7 имеют источник противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

В  качестве  источников  противопожарного  водоснабжения используются внутренний и наружный водопроводы.

Статья 62

К сооружениям и строениям УПСВ-7 по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей с двух сторон.

Ширина проездов для пожарной техники на УПСВ-7 составляет не менее 6 метров.

Статья 67

Проектная документация на УПСВ-7 на сооружения, строения, инженерное оборудование не содержит пожарно-технические характеристики, предусмотренные ФЗ-123. Проектная документация частично утеряна.

Статья 78

Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения сооружений и строений на УПСВ-7 обеспечивают в случае пожара:

1) эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

- возможность проведения мероприятий по спасению людей;

- возможность  доступа  личного  состава  подразделений  пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий, сооружений и строений;

- возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

- нераспространение   пожара  на  соседние  сооружения  и строения.

Статья 80

Автоматические    установки    пожарной    сигнализации на УПСВ-7 обеспечивают   информирование   дежурного   персонала   об   обнаружении неисправности линий связи и технических средств оповещения людей о пожаре    и    управления    эвакуацией    людей,    управления    системами противопожарной защиты, приборами управления    установками пожаротушения.

Пожарные  извещатели  и   побудители   автоматических  установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации располагаются в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения.

Системы пожарной сигнализации обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного   персонала   и   на специальные выносные устройства оповещения.

Статья 83

Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре на УПСВ-7 осуществляться следующими способами:

- размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени;

- обеспечение связью диспетчерской с зонами оповещения людей о пожаре;

Статья 84

Внутренний противопожарный водопровод на УПСВ-7 оборудован внутренними пожарными  кранами  в  количестве,  обеспечивающем достижение  целей пожаротушения.

Статья 86

Для  сооружений  и  строений на УПСВ-7  обеспечено устройство:

- пожарных проездов и подъездных путей к зданиям, сооружениям и строениям   для   пожарной   техники,   специальных   или   совмещенных   с функциональными проездами и подъездами;

- противопожарного   водопровода,   в   том   числе   совмещенного   с хозяйственным   или   специального,   сухотрубов   и   пожарных   емкостей (резервуаров);

- индивидуальных и коллективных средств спасения людей.

Статья 90

УПСВ-7 обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (противопожарным  водопроводом).

Статья 99

[1]

ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в РФ

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью системы пожарной безопасности должен быть обоснован и составлять не менее 0,999999 предотвращения воздействия опасных факторов в год в расчете на каждого человека, а допустимый уровень пожарной опасности для людей быть не более 10-6 воздействия опасных факторов пожара, превышающих предельно допустимые значения, в год в расчете на одного человека. [6]

Допустимый уровень пожарной опасности на примере узла сепарации УПСВ-7 «Ашальчи».

Установка сепарации С-1  на УПСВ-7 «Ашальчи» относится к категории Ан.

| Наименование сырья, полупродуктов, готовой продукции, отходов производства | Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 | Агрегатное состояние | Температура, оС | Концентрационные пределы взрываемости, % (по объёму) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вспышки | воспла-менения | само-воспла-менения | нижний | верхний |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| нефть | IV | ЛВЖ | 25 | 56 | <250 | 1,3 | 15 |

Согласно пункту 8.4: Частоты реализации сценариев развития аварий определяют по статистическим данным и (или) на основе методик, изложенных в нормативных документах. Допускается использовать расчетные данные по надежности технологического оборудования, соответствующие специфике наружной установки. [7]

Частоты разгерметизации для технологического оборудования промышленных предприятий:

| Наименование оборудования | Событие, инициирующее аварию | Диаметр отверстия истечения, мм. | Частота разгерметизации, год -1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Резервуары, емкости, сосуды и аппараты под давлением | Разгерметизация с последующим истечением жидкости, газа или двухфазной среды | 5 | 4,0 * 10-5 |
|  |  | 10 | 1,0 * 10-5 |
|  |  | 20 | 6,2 * 10-6 |
|  |  | 50 | 3,8 * 10-6 |
|  |  | 100 | 1,7 * 10-6 |
|  |  | полное разрушение | 3,0 * 10-7 |

Примечание: здесь и далее под полным разрушением подразумевается утечка с диаметром истечения, соответствующим максимальному диаметру подводящего или отводящего трубопровода, или разрушения резервуара, емкости, сосуда или аппарата.

Дерево событий построено с учетом приложения N 2 к пункту 17 методики «процедура построения логического дерева событий»

Избыточное давление  и импульс  в волне давления, образующиеся при взрыве емкости в очаге пожара, определяются по формулам:

= 101 * (0,25 + 0,29 + 0,16) = 101 * 0,7 = 70,7 кПа

Где Ро  - атмосферное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа);

= 123 * (885)0,66 / 30 = 360 Па * с;

= ( 4 000 000 000 / (4,52 * 1 000 000)) = 4 000 / 4,52 = 885 кг.

где r - расстояние от центра резервуара, м;

- эффективная энергия взрыва, рассчитываемая по формуле:  = 0,5 * 2000 * 100 * 0,8 * 1000 (80-30) = 4 000 000 000 Дж.

k - доля энергии волны давления (допускается принимать равной 0,5);

- удельная теплоемкость жидкости (допускается принимать равной 2000 ;

m - масса ЛВЖ, ГЖ или СУГ, содержащаяся в резервуаре, кг;

Т - температура жидкой фазы, К;

- нормальная температура кипения, К.

Интенсивность теплового излучения q () для пожара пролива ЛВЖ, ГЖ или СУГ определяется по формуле:

= 19,3 * 0,14 * 0,98 = 2,66 (),

где  - среднеповерхностная интенсивность теплового излучения пламени, ;

- угловой коэффициент облученности;

- коэффициент пропускания атмосферы.

Значение  принимается на основе имеющихся экспериментальных данных или по таблице П3.4

# Среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени в зависимости от диаметра очага и удельная массовая скорость выгорания

┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────┐

│      Топливо      │          E_f, кВт/м2, при d, м          │   m',   │

│                   ├────────┬────────┬───────┬───────┬───────┤кг/(м2 с)│

│                   │   10   │   20   │  30   │  40   │  50   │         │

├───────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│Сжиженный природный│  220   │  180   │  150  │  130  │  120  │  0,08   │

│газ (далее - СПГ)  │        │        │       │       │       │         │

│                   │        │        │       │       │       │         │

│СУГ (пропан-бутан) │   80   │   63   │  50   │  43   │  40   │   0,1   │

│                   │        │        │       │       │       │         │

│Бензин             │   60   │   47   │  35   │  28   │  25   │  0,06   │

│                   │        │        │       │       │       │         │

│Дизельное топливо  │   40   │   32   │  25   │  21   │  18   │  0,04   │

│                   │        │        │       │       │       │         │

│Нефть              │   25   │   19   │  15   │  12   │  10   │  0,04   │

└───────────────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┘

Примечание: для диаметров очага менее 10 м или более 50 м следует принимать  такой же, как и для очагов диаметром 10 м и 50 м соответственно.

Угловой коэффициент облученности  определяется по формуле:

= 0,14, где ,  - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно,

которые определяются по формулам:

,

где r - расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, = 30 м;

d - эффективный диаметр пролива, м;

Н - высота пламени, м.

Эффективный диаметр пролива d (м) рассчитывается по формуле:

= 4 * 300 / 3,14 = 19,5 м.

где F - площадь пролива, , с учетом отбортовки применяется равным

Высота пламени Н (м) определяется по формуле:

= 20,5 м.

где m' - удельная массовая скорость выгорания топлива, (0,04 );

- плотность окружающего воздуха, ( 1,23 );

g - ускорение свободного падения (9,81 ).

Коэффициент пропускания атмосферы  для пожара пролива определяется по формуле:

= 0,98

При необходимости может быть учтено влияние ветра на форму пламени.

Расчет вычисления условной вероятности поражения человека

Условную вероятность поражения человека избыточным давлением на расстоянии 30 м. от эпицентра определяют в следующей последовательности:

- вычисляют избыточное давление  и импульс i

- исходя из значений  и i, вычисляют величину пробит-функции Pr по формулам:

= 5 – 0,26 ln (0,13388) = 5,52;      = 0,13388

где  - избыточное давление, Па;  i - импульс волны давления, .

С помощью таблицы Г.1 определяют условную вероятность поражения человека.

┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Условная │                Величина пробит-функции P_r                 │

│ вероят-  ├─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│  ность   │  0  │  1   │  2  │  3  │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │  9  │

│поражения,│     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │

│    %     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │

├──────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│    0     │  -  │ 2,67 │2,95 │3,12 │3,25 │3,36 │3,45 │3,52 │3,59 │3,66 │

├──────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│    10    │3,72 │ 3,77 │3,82 │3,87 │3,92 │3,96 │4,01 │4,05 │4,08 │4,12 │

├──────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│    20    │4,16 │ 4,19 │4,23 │4,26 │4,29 │4,33 │4,36 │4,39 │4,42 │4,45 │

├──────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│    30    │4,48 │ 4,50 │4,53 │4,56 │4,59 │4,61 │4,64 │4,67 │4,69 │4,72 │

├──────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│    40    │4,75 │ 4,77 │4,80 │4,82 │4,85 │4,87 │4,90 │4,92 │4,95 │4,97 │

├──────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│    50    │5,00 │ 5,03 │5,05 │5,08 │5,10 │5,13 │5,15 │5,18 │5,20 │5,23 │

├──────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│    60    │5,25 │ 5,28 │5,31 │5,33 │5,36 │5,39 │5,41 │5,44 │5,47 │5,50 │

├──────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│    70    │5,52 │ 5,55 │5,58 │5,61 │5,64 │5,67 │5,71 │5,74 │5,77 │5,81 │

├──────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│    80    │5,84 │ 5,88 │5,92 │5,95 │5,99 │6,04 │6,08 │6,13 │6,18 │6,23 │

├──────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│    90    │6,28 │ 6,34 │6,41 │6,48 │6,55 │6,64 │6,75 │6,88 │7,05 │7,33 │

├──────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

Т.о. при значении Pr = 5,52 значение  = 70% = 0,70

Условную вероятность поражения человека тепловым излучением при пожаре пролива горючей жидкости определяют в следующей последовательности:

рассчитывают величину Pr по формуле

= - 12,8 + 2,56 * ln (6,2 * 2,661,33) = - 4,8

где t - эффективное время экспозиции, с;

q - интенсивность теплового излучения,

Величину t находят:

для пожаров проливов горючих жидкостей и пожаров твердых материалов

,  t = 5 + (30 – 24) / 5 = 6,2 c.

где  - характерное время обнаружения пожара, с (допускается принимать t = 5 с);

- расстояние от места расположения человека до зоны, где интенсивность теплового излучения не превышает 4 , м;

- скорость движения человека,  (допускается принимать u = 5 );

Интенсивность теплового излучения практически не влияет на величину условной вероятности поражения человека. Так как при значении Pr = - 4,8  значение  = 0

Общий пожарный риск по условиям всех факторов

= 0,7 * 0,144 * 3 * 10-7 + 0 * 0,296 * 6,1 * 10-5  = 0,3 * 10-7     [8]

Вывод: На примере узла сепарации (один из объектов УПСВ-7) произведен расчет оценки пожарного риска, на основании расчета можно отметить, что величина пожарного риска не превышает 10-6 , и тем самым удовлетворяет пункту 4 ППБ 01-03

Пункт 4

На УПСВ-7 «Ашальчи» НГДУ «Нурлатнефть» должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка (мастерской, цеха и т. п.) в соответствии с приложением № 1. [6]

Приложение 1 [6]

Требования к инструкциям о мерах пожарной безопасности

Инструкции о мерах пожарной безопасности должны разрабатываться на основе правил пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и других документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

В инструкциях о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей;

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ;

порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;

места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ;

порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;

предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;

обязанности и действия работников при пожаре, в том числе:

правила вызова пожарной охраны;

порядок аварийной остановки технологического оборудования;

порядок отключения вентиляции и электрооборудования;

правила применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики;

порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей;

порядок осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения).

Существуют инструкция о мерах пожарной безопасности в административном здании УПСВ-7, которая гласит:

1) Территория вокруг здания должна постоянно содержаться в чистоте и порядке. Весь мусор, производственные отходы и т.п. необходимо систематически убирать на специально отведенные участки. 2) Проходы и подъезды не должны использоваться под складирование различных материалов, оборудования, сырья, готовой продукции и т.д. 3) Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здании 4) Запрещается загромождать эвакуационные пути и выходы различными предметами и материалами, устраивать на путях эвакуации пороги, вращающиеся двери и турникеты. 5) Весь пожарный инвентарь должен содержаться в исправном состоянии, находиться на видных местах, к ним должен быть обеспечен беспрепятственный доступ. 6) Противопожарный инвентарь и первичные средства пожаротушения, находящиеся в здании, должны находиться под ответственностью лица, назначенного приказом по НГДУ 7) Использование пожарного инвентаря и оборудования для хозяйственных, производительных и прочих нужд, не связанных с пожаротушением, категорически запрещается. 8) Весь пожарный инвентарь и средства пожаротушения должны периодически проверяться и испытываться с занесением результатов проверки и испытаний в специальный журнал или карточку 9) Приведение огнетушителей в действие должно производиться в соответствие с инструкцией, имеющейся на корпусе каждого огнетушителя. 10) Для быстрого вызова охраны при возникновении пожара в здании должны быть средства связи. К средству пожарной связи (телефоны) необходимо иметь свободный доступ в любое время суток. 11) Административное здание д/б оборудовано средствами обнаружения пожара. При обнаружении дыма или загорания необходимо повернуть рычаг ручного пожарного извещателя (ИПР) для передачи сигнала о пожаре на приемный прибор. 12) У каждого телефона необходимо вывесить таблички с номером вызова пожарной охраны, телефон ПЧ-73, 9-20-73 или ОППЧ-73, 9-71-94. 13) Курение разрешается только в специально отведенных по согласованно с пожарной охраной местах, которые должны иметь надпись «Место для курения». Места, отведенные для курения, д/б оборудованы бочками с водой или ящиками с песком. 14) Огневые работы должны проводиться в соответствии «Инструкции по ОТ при проведении огневых работ». 15)  Эвакуацию людей и материальных ценностей производить согласно «Плану эвакуации». «План эвакуации» д/б вывешен на видном месте. 16) Запрещается оставлять включенное электрооборудование без присмотра 17) По окончании работы убедиться, что все электроустановки обеспечены.

Порядок действия при пожаре включает в себя:

- Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушения пожара и сохранности материальных ценностей

- вызвать к месту пожара мастера, начальника цеха, или лицо его замещающее

2)    Должностное лицо, прибывшее к месту пожара, обязано:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера,

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовывать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения)

- при необходимости отключить электроэнергию, остановить работу механизмов, агрегатов, перекрыть коммуникации, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений

- прекратить все работы в здании, помещении, кроме работ, связанных с ликвидацией пожара

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытии подразделения пожарной охраны

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушение пожара

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и помочь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара

3)   По прибытии пожарного подразделения должностное лицо обязано проинформировать руководителя тушения пожара об особенностях объекта, организовать привлечение сил и средств объекта к тушению пожара.

А также существуют общеобъектовые инструкции о мерах пожарной безопасности.

Пункт 6

На УПСВ-7 все работники допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа [6]

Противопожарный инструктаж на УПСВ-7 содержит в себе следующие пункты:

1. Основные причины пожаров и взрывов:

- несоблюдение установленных требований пожарной безопасности

- нарушение норм и порядка хранения материалов и веществ

- повреждение, перегрузка и короткое замыкание электропроводов и электроустановок

- отсутствие или неисправность средств пожаротушения

2. Огнегасительные вещества. Первичные средства тушения пожаров

В качестве огнегасительных веществ применяется:  вода, песок, асбестовые полотна, грубошерстные ткани, войлок, пена, порошок и углекислота.

Выбор типа и необходимого количества огнетушителей производится в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, класса пожара горючих веществ в помещении или на объекте.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. (см. рис 1) На него заводят паспорт установленной формы.

Рис.1

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.

На УПСВ-7 применяются следующие типы огнетушителей, имеющиеся на объекте:

ОВП (Воздушно – пенные огнетушители)

Предназначены для тушения загораний твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага), плавящихся твердых веществ, в основном органического происхождения, твердых веществ и горючих жидкостей за исключением электроустановок, находящихся под напряжением, а также щелочным материалов.

Для приведения огнетушителя в действие необходимо выдернуть чеку и ударить по кнопке головки огнетушителя (при этом иглой вспрыскивается мембрана баллончика высокого давления с рабочим газом). Затем нажатием кисти на ручку запорно-пускового устройства осуществляется управление работой огнетушителя.

ОУ (Углекислотные огнетушители)

Предназначены для тушения загораний различных веществ, за исключением тех, горение которых происходит без доступа воздуха, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 380 В.

При приведении в действие углекислотных огнетушителей необходимо выдернуть чеку (сорвать пломбу). Направить раструб на очаг пожара, открыть запорно-пусковое устройство: в устройстве нажимного типа – нажать на рычаг; в устройстве вентильного типа – повернуть маховичок против часовой стрелки до отказа; в устройстве рычажного типа – повернуть рычаг на 180 градусов. Во избежание обмораживания нельзя касаться металлической части раструба оголенными частями тела. Необходимо соблюдать осторожность при выпуске заряда из раструба, т.к. температура на его поверхности понижается до минус 60-70 оС.

ОП (Порошковые огнетушители)

Предназначены для тушения нефтепродуктов, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В, ценных материалов и загораний на автомобильном транспорте.

Для приведения в действие порошкового огнетушителя необходимо выдернуть чеку, направить гибкий рукав (сопло) на очаг пожара. Открыть запорно-пусковое устройство. В огнетушителе со встроенным газовым источником предварительно привести источник газа в действие.

3 . Общие меры по обеспечению пожарной безопасности

Содержите территорию производственный объектов и помещений, а также оборудование в чистоте и порядке; не допускайте их замазученности и загрязнения легковоспламеняющимися и горючими веществами, мусором и отходами.

Сгораемые отходы производства, мусор, сухую траву убирайте и уничтожайте в безопасных в пожарном отношении местах.

Места разлива ЛВЖ и ГЖ, пропитанный ими грунт засыпьте сухим песком или чистым грунтом. Не разводите костры, не выжигайте траву и нефть на территории предприятия.

Вокруг взрывопожароопасных объектов и сооружений, расположенных на территории нефтедобывающего предприятия, периодически должна скашиваться трава в зоне радиусом не менее 5 м.

Не загромождайте дороги и проезды, подъезды к сооружениям, водоемам, гидрантам и средствам пожаротушения.

Проходы и выходы, коридоры, тамбуры, стационарные пожарные лестницы и несгораемые ограждения на крышах зданий, лестничные клетки, чердачные помещения содержите в чистоте и ничем не загромождайте.

Обеспечьте свободное открывание всех эвакуационных выходов в направлении выхода из здания.

Не приступайте к работе на оборудовании, установках, станках с неисправностями, а также при отключении приборов КИП, нарушении изоляции электропроводки, замыкании тока –все это может привести к загораниям и пожарам.

Не храните на рабочих местах ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем сменную потребность.

Промасленные, либо пропитанные горючими веществами материалы складывайте в специальные металлические ящики с плотно закрывающимися крышками.

Спецодежду храните в специально предназначенных для этих целей местах. Не оставляйте в карманах спецодежды промасленные тряпки и обтирочные материалы. Не оставляйте после работы спецодежду на верстаках, ящиках, у рабочих мест, а также не сушите одежду, пропитанную нефтью, на паровых трубах, радиаторах, калориферах, котлах, горячих частях насосов, электрических печах.

Не применяйте для мытья полов, стен, чистки оборудования, а также стирки одежды бензин, лигроин и другие ЛВЖ – это огнеопасно. Смывайте нефть, грязь с полов и из лотков водой.

Не используйте пожарный инвентарь и первичные средства пожаротушения для хозяйственных, производственных и других нужд, не связанных с пожаротушением. Содержите пожарный инвентарь и первичные средства пожаротушения в исправном состоянии и на видных местах.

Курите только в специально отведенных местах, оборудованных урнами для окурков и емкостями с водой, согласованных с пожарной охраной. В этих местах д/б вывешены надписи «Место для курения».

4. Действие обслуживающего персонала при возникновении пожара. В случае пожара (аварии) на скважине или другом объекте:

- прекратите все технологические операции на скважине или на объекте

- сообщите в пожарную часть по телефону 01 точный адрес объекта, место возникновения пожара, фамилию лица, передавшего сообщение, и до прибытия пожарной команды приступите к тушению пожара, используя первичные средства пожаротушения;

- сообщите о случившемся непосредственному руководителю, мастеру или в диспетчерскую;

- примите меры по удалению людей из опасной зоны;

- окажите доврачебную помощь пострадавшим.

Пункт 7

Для привлечения работников предприятий к работе по предупреждению и борьбе с пожарами на объектах УПСВ-7 создана и выполняет свои обязанности пожарно-технические комиссия. [6]

Пункт 9

Во всех производственных, административных, вспомогательных помещениях на территории УПСВ-7 на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. (см. рис 1) [6]

Пункт 13

Правила применения на территории УПСВ-7 открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются общеобъектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности.

Из инструкции о мерах пожарной безопасности на УПСВ-7:

2.1.2 Дороги, проезды, подъезды к сооружениям, а также между установками нельзя загромождать и использовать для скандирования материалов, деталей оборудования.

2.1.3. Все дороги и проезды на территории цеха необходимо содержать в исправном состоянии, зимой очищать  от снега и льда, а в ночное время освещать для обеспечения безопасного проезда.

2.1.4. На территории объектов цеха запрещается применение открытого для отогрева замерзших узлов и освещения. При отсутствии стационарного электрического освещения должны применяться переносные аккумуляторные фонари во взрывозащищенном исполнении.

2.1.5. Курение разрешается только в специально отведенном по согласованию с пожарной охраной месте, которое должно иметь надпись «Место для курения». Места, отведенные для курения, должны быть оборудованы бочками с водой или ящиками с песком.

5.1. Все подготовительные противопожарные мероприятия перед проведением огневых работ должны выполняться эксплуатационным персоналом под руководством лица, ответственного за подготовку оборудования к ремонту.

5.3. На УПСВ-7 приказом должны быть определены места постоянного проведения огневых работ. (определены)

5.4. Проведение временных огневых работ в производственных помещениях и на наружных установках допускается только после оформления на это письменного разрешения. Проведение огневых работ на действующих установках и объектах допускается в исключительных случаях.

5.6 Руководитель огневых работ несет персональную ответственность за выполнение мероприятий, обеспечивающих их безопасное ведение.

5.7 Исполнители огневых работ д/б проинструктированы руководителям по правилам безопасного ведения этих работ, о чем должна быть сделана отметка в разрешении

5.9 Аппараты, емкости, резервуары и оборудование, на котором должны проводиться огневые работы, д/б остановлены, освобождены от горючих продуктов, отключены с помощью заглушек и подготовлены к ремонту согласно требованиям правил безопасности и инструкций по проведению ремонтных работ.

5.11. Во время проведения огневых работ технологическими персоналом объекта д/б приняты меры, исключающиеся возможность поступления к месту производства этих работ взрывоопасных и пожароопасных веществ.

5.14. Место проведения огневых работ д/б обеспечено первичными средствами пожаротушения. Все рабочие, занятые на огневых работах, должны уметь ими пользоваться.

Пункт 14

На УПСВ-7 распорядительным документом установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:

определены и оборудованы места для курения ;

установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;

определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

регламентированы:

порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;

порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;

действия работников при обнаружении пожара;

определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

Пункт 15

На УПСВ-7 Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, всегда свободные для проезда пожарной техники, содержатся в исправном состоянии, а зимой очищены от снега и льда.

Требование соблюдается, и прописано в инструкции о мерах пожарной безопасности на УПСВ-7

Пункт 23

Не разрешается курение на территории на УПСВ-7, только в специально отведенном месте в операторной, на которой вывешена надпись «Место для курения».

Пункт 25

Для всех производственных и складских помещений на УПСВ-7 определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (далее - ПУЭ), которые обозначены на дверях помещений:

| Наименование производственных помещений, наружных установок | Категория по взрывопожарной опасности (НПБ 105-03) | Класс взрывопожароопасности (ПУЭ) | Категория и группа взрывопожарной смеси (ГОСТ 2.1.011-73) |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадка технологических емкостей | Ан | В-1г | IIАн-Т3 |
| Помещения насосных (2 шт.) | А | В-1а | IIА-Т3 |
| Площадка подземных ёмкостей Е-4 и Е-5 | Ан | В-1г | IIАн-Т3 |
| Дренажная ёмкость Е-6 | Ан | В-1г | IIАн-Т3 |
| Площадка путевого подогревателя | Ан | В-1г | IIАн-Т3 |
| Площадка ёмкостей учёта | Ан | В-1г | IIАн-Т3 |
| Блок дозирования реагента | А | В-1а | IIА-Т2 |

[2]

Пункт 33

На УПСВ-7 обеспечена прямая телефонная связь с ближайшим подразделением пожарной охраны.

Пункт 39

Спецодежда лиц, работающих с ЛВЖ на УПСВ-7 храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специальном помещении операторной.

Пункт 48

Сети противопожарных водопроводов на УПСВ-7 находятся в исправном состоянии и обеспечивают требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью). Пожарные гидранты находятся в исправном состоянии, а в зимнее время утеплены и очищаются от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов не возможна. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения обеспечивают проезд пожарной техники к ним в любое время года.

Пункт 89

ТО и ППР на УПСВ-7 выполняют специально обученный обслуживающий персонал, имеющий лицензию, по договору.

Пункт 96

В помещении операторной на УПСВ-7 вывешена инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) пожарной автоматики. Операторная обеспечена телефонной связью.

Пункт 97

Установки пожарной автоматики на УПСВ-7 находятся в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствуют проектной документации.

Системы оповещения о пожаре обеспечивают в соответствии с планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию.

Пункт 98, 102

Технологические процессы на УПСВ-7 проводятся в соответствии с регламентом, правилами технической эксплуатации, а оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и взрывопожароопасных веществ и материалов, соответствует конструкторской документации.

На УПСВ-7 есть данные о показателях пожарной опасности применяемых в технологических процессах веществ и материалов. (см. выше)

Плановый ремонт и профилактический осмотр оборудования проводится в установленные сроки

Искрогасители, огнезадерживающие, огнепреграждающие, противовзрывные устройства, системы защиты от статического электричества, устанавливаемые на технологическом оборудовании, трубопроводах и в других местах, содержаться в рабочем состоянии.

Пункт 191, 192, 193, 195

Газоопасные работы на УПСВ-7 проводятся только по наряду в соответствии с правилами безопасности. С персоналом должен проводиться инструктаж о мерах пожарной безопасности. Члены бригады, не прошедшие инструктаж, к работе не допускаются.

Пункт 267

На УПСВ-7 трубопроводы окрашены в соответствии с требованиями действующих стандартов.

Пункт 423

На УПСВ-7 для перекачки ЛВЖ ПРИМЕНЯЮТ НАСОСЫ С ТОРЦЕВЫМИ И С САЛЬНИКОВЫМИ УПЛОТНЕНИЯМИ  [2]

Таблица 5.2 – Перечень сигнализаций и блокировок

| Наименование параметра | Сигнализация | Блокировка | Операции по отключению, включению, и другому воздействию |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мин. | макс. | мин. | макс. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Давление в пространстве между торцевыми уплотнениями насоса Н-2 | Не в норме | Не в норме | Остановка насоса Н-2 |

| Давление в пространстве между торцевыми уплотнениями товарного насоса Н-3 | Не в норме | Не в норме | Остановка товарного насоса Н-3 |
| --- | --- | --- | --- |

В таблице 5.2 ничего не сказано про сырьевой насос H-1, откачивающий сырье из сепаратора С-1 в отстойник О-1

И лишь в таблице 8.1 указаны способы устранения неполадок, которые можно отнести к насосу Н-1 [2]

Таблица 8.1 - Возможные нарушения технологического процесса, причины неполадок и способы их устранения

| Возможные нарушения технологического процесса | Причины неполадок | Способы устранения неполадок |
| --- | --- | --- |
| Повышенные утечки жидкости из сальниковых уплотнений насоса | 1 Износ узлов и деталей сальниковых уплотнений насоса 2 Повышенное давление жидкости в насосе | 1.1 Перейти на резервный насос 1.2 Остановить неисправный насос и произвести ревизию сальниковых уплотнений насоса 2 Понизить давление жидкости в насосе до нормы |

[2]

Пункт 424

Отбор проб на УПСВ-7 производят в светлое время суток. В темное время суток, работающие пользуются только аккумуляторными фонарями во взрывозащищенном исполнении. Отбор проб вручную во время грозы, а также во время закачки или откачки продукта не разрешается.

Пункт 449

На УПСВ-7 наполнение и опорожнение емкостей с ЛВЖ и ГЖ осуществляться по трубопроводам, имеющим исправные соединения, и только после проверки правильности открытия и закрытия соответствующих задвижек.

Пункт 450

Трубопроводы на УПСВ-7 заземлены.

Пункт 461

Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 м. (см. рис 2)

Пункт 503

На УПСВ-7 обвалования вокруг резервуара, а также переезды через них находятся в исправном состоянии. Площадки внутри обвалования спланированы и засыпаны песком.

Пункт 514

На УПСВ-7 запрещается:

Эксплуатация негерметичных оборудования и запорной арматуры;

эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства;

наличие деревьев и кустарников в каре обвалований;

установка емкостей на горючее или трудногорючее основания;

переполнение резервуаров и цистерн;

отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефти и нефтепродуктов;

Пункт 515

Рис. 2 Соблюдение пункта 503 ППБ 01-03 на УПСВ-7

Открытые площадки для хранения нефтепродуктов в таре на УПСВ-7 огорожены негорючей сплошной стенкой высотой не менее 0,5 м с пандусами для прохода на площадки.

Пункт 522

ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности»

Территория УПСВ-7 содержится в чистоте и порядке.

Пункт 3.1.1

Рис. 3 на УПСВ-7

На УПСВ-7 не допускается замазученность производственной территории, загрязнение легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (ЛВЖ и ГЖ), мусором и отходами производства.

Сгораемые отходы производства, мусор, сухая трава должны убираться и уничтожаться в безопасных в пожарном отношении местах. В местах разлива ЛВЖ и ГЖ пропитанный ими грунт должен быть тщательно промыт, убран и засыпан сухим песком или грунтом.

НО НА УПСВ-7 была обнаружена ЗАМАЗУЧЕННОСТЬ НА ПЛОЩАДКЕ 0-1

Пункт 3.1.2.

Вокруг взрывопожароопасных объектов и сооружений, расположенных на территории УПСВ-7, периодически должна скашиваться трава в зоне радиусом не менее 5 м.

Пункт 3.1.3.

Перед взрывоопасными объектами на УПСВ-7 вывешены таблички с указанием местонахождения средств пожаротушения, которое знают все работающие.

Пункт 3.1.5

Запрещаются на территории УПСВ-7 разведение костров, выжигание травы, нефти.

Пункт 3.1.10

На УПСВ-7 от опасности термических ожогов нагретых поверхностей предусмотрена теплоизоляция, состоящая в виде уплотнения из базальтовой ваты, сверху покрытой жестью.

Пункт 3.1.16

Спецодежду работающих необходимо своевременно стирать и ремонтировать. Администрацией предприятия для работающих на территории УПСВ-7 установлен четкий порядок замены промасленной спецодежды чистой (периодичность стирки, обезжиривания, ремонта и т. п.).

Пункт 3.1.34

Монтаж и эксплуатация средств контроля и автоматизации на УПСВ-7 отвечают требованиям Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

Пункт 3.2.1

Производственные установки на УПСВ-7 обеспечиваются необходимыми системами контроля, автоматической защиты и регулирования пожароопасных параметров (температуры, давления, уровня жидкости и т. п.) согласно проекту и технологическому регламенту.

Пункт 3.2.3

На УПСВ-7 КИП, установленные на оборудовании, имеют ограничительные отметки допустимых параметров, пломбу или клеймо госповерителя или организации, осуществляющей ремонт данных приборов.

Запрещается работа оборудования, аппаратуры и трубопроводов при неисправных КИП, или при их отсутствии.

НО ИСТЕК срок поверки МАНОМЕТРА на линии агрегата №7, на площадке обслуживания газосепаратора ГС-1.

Пункт 3.2.7

В рабочих зонах на УПСВ-7, где возможно выделение взрывоопасных паров и газов, организован систематический контроль воздуха. Порядок организации контроля воздуха определяется Отраслевой инструкцией по контролю воздушной среды на предприятиях нефтяной промышленности.

Пункт 3.3.1, 3.3.2

Для контроля нал содержанием взрывоопасных концентраций паров и газов в рабочих зонах УПСВ-7 установлены автоматические сигнализаторы. Сигнализаторы снабжены устройствами для подачи светового и звукового сигналов.

Система сигнализации выдает предупреждающий сигнал при концентрации нефтяных паров и газов, соответствующей 20% их нижнего предела воспламенения (НПВ) (см. выполнение статьи 50 ФЗ-123).

Пункт 3.3.3

Световая и звуковая сигнализация на УПСВ-7 подается в операторную и на рабочие места обслуживающего персонала.

Датчики сигнализаторов, а также сигнальная аппаратура, устанавливаемые во взрывоопасных местах, по своему исполнению соответствуют категориям и группам взрывоопасных смесей, которые могут образоваться в помещении и в рабочих зонах наружных установок. Эти приборы проверяют перед каждым монтажом.

Пункт 3.3.4, 3.3.5

Периодический контроль воздуха рабочей зоны на УПСВ-7 осуществляется химической лабораторией ЦКППН НГДУ «Нурлатнефть».

Пункт 3.3.9

Все сточные воды, отводимые канализационной сетью и содержащие нефть и нефтепродукты на УПСВ-7, очищаются.

Пункт 3.5.3

Взрывоопасные и пожароопасные наружные установки на УПСВ-7 расклассифицированы по степени взрыво- и пожароопасности в соответствии с классификатором или ПУЭ.

У входа в производственное помещение имеется надпись с указанием класса взрывоопасной зоны (см. соблюдение пункта 33 ППБ 01-03).

Пункт 5.1.2.2.

Во взрывоопасных зонах (помещениях или наружных установках) на УПСВ-7 допускается применение только взрывозащищенного электрооборудования, уровень взрывозащиты которого соответствует классу взрывоопасной зоны, а вид взрывозащиты — категории и группе взрывоопасной смеси.

Пункт 5.1.2.5

При эксплуатации электроустановок на УПСВ-7:

не допускается около электродвигателей, пускорегулирующей аппаратуры, приборов, щитов и сборок наличия ЛВЖ и ГЖ;

строго соблюдается принятая последовательность приема и подачи сигналов при пуске и остановке электродвигателей;

Пункт 5.1.2.16

На установках (в помещениях и наружных), где отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение нормального обслуживания оборудования и механизмов (прекращение работы или ошибочное действие персонала) может вызвать взрыв или пожар, должно быть предусмотрено устройство аварийного освещения.

НО на УПСВ-7 отсутствует Аварийное освещение!!

Пункт 5.2.1.2.

Дежурный и оперативно-ремонтный персонал на УПСВ-7 вне зависимости от наличия аварийного освещения снабжен переносными электрическими светильниками.

Пункт 5.2.1.4

Электрическое освещение взрывоопасных помещений и наружных установок на УПСВ-7 выполнено взрывозащищенными светильниками.

Пункт 5.2.2.1

Для защиты от вторичных проявлений молний и разрядов статического электричества вся металлическая аппаратура, резервуары, газопроводы, нефтепроводы, сливно-наливные устройства на УПСВ-7 содержащие ЛВЖ и ГЖ, заземлены.

Пункт 5.3.3

За пожарными резервуарами, водопроводной сетью и гидрантами, насосными установками на УПСВ-7 установлено постоянное техническое наблюдение, обеспечивающее их исправное состояние и постоянную готовность к использованию в случае пожара.

Пункт 6.3

Согласно пункту 7.5.1.1. исправность предохранительной, регулирующей и запорной арматуры, установленной на аппаратах, емкостях и трубопроводах на УПСВ-7, проверяются перед вводом их в эксплуатацию, а также периодически в соответствии с утвержденным графиком под руководством ИТР. Результаты проверок и осмотра занесены в вахтенный журнал.

Пункт 7.5.11

Измерители уровня пожароопасных жидкостей на УПСВ-7 являются безопасными в пожарном отношении.

Пункт 7.5.1.2

Материалы, применяемые для теплоизоляции оборудования на УПСВ-7, являются несгораемыми. Применяется, в частности, в качестве уплотнения базальтовая вата, покрытая сверху жестью. Базальтовая вата не горит при высоких температурах, и вся номенклатура изделий относится к группе негорючих (НГ) строительных материалов.

При воздействии огня базальтовые волокна остаются неповрежденными, связанными между собой, сохраняя свою прочность и создавая защиту от огня. При температуре 600 °С материалы сохраняют свою структуру и только меняют свой цвет.

Пункт 7.5.1.3

Труба факела на УПСВ-7 для сжигания газа находиться на расстоянии не менее 60 м от зданий и сооружений с производствами всех категорий. Факельное устройство должно быть ограждено.

Пункт 7.5.1.5

Сепаратор на УПСВ-7, работающий под избыточным давлением 0,4-0,6 МПа, эксплуатируется в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Пункт 7.5.2.1

Обвалование и ограждение резервуара находиться в исправном состоянии.

Пункт 7.5.3.1

При работе на УПСВ-7 постоянно следят за герметичностью насосов и трубопроводов, смазкой трущихся частей, а также температурой подшипников и сальников насосов. Течь в сальниках насосов и соединениях трубопроводов немедленно устраняют.

Но на УПСВ-7 встречаются иногда растекания и разбрызгивания смазочных материалов; скопления смазочных материалов под насосами.

Пункт 7.5.4.1

Задвижки, вентили, и прочие запорные устройства на трубопроводах на УПСВ-7 находятся в исправности, являются легкодоступными, для возможности надежного прекращения поступления нефти и газа в отдельные участки трубопроводов.

Пункт 7.5.8.5

Состояние трубопроводов на УПСВ-7 для аварийного освобождения продукта обязательно проверяются перед каждым пуском установки и периодически во время ее работы.

Пункт 7.5.8.14

При эксплуатации оборудования на УПСВ-7 обеспечен периодический контроль наличия в нем пирофорных отложений и систематическая (согласно графику) очистка от скопившихся отложений.

Пункт 9.2

На УПСВ-7 разработана и согласована с местной военизированной пожарной охраной и утверждена в установленном порядке Рабочая инструкция по организации и проведению огневых работ.

Выдержки из документа «Инструкция по ОТ при проведении огневых работ»:

1.4 К огневым работам относятся производственные операции с применением открытого огня, искрообразованием и нагревом до температур, способных вызвать воспламенение материалов и нагревом до температур, способных вызвать воспламенение материалов и конструкций.

1.5 Огневые работы на УПСВ-7 (взрывопожароопасных объектах) допускаются в исключительных случаях, когда эти работы невозможно проводить в специально отведенных для этой цели постоянных местах.

1.7 Огневые работы на УПВС-7 (взрывоопасном объекте) должны производиться только в светлое время суток. В случае проведения работ в темное время суток, а также в выходные и праздничные дни производится по согласованию с пожарной охраной с разрешения главного инженера НГДУ «Нурлатнефть» или лиц замечающего его на время отсутствия, по отдельному наряду допуска.

1.8 К проведению огневых работ допускаются лица, прошедшие специальную подготовку и имеющие квалификационное удостоверение и талон по технике пожарной безопасности.

1.9 К проведению огневых работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, соответствующее обучение, стажировку не менее 10 смен, инструктаж по безопасному ведению работ, проверку знаний в установленном порядке.

1.13 Во время работы необходимо пользоваться выданной согласно норм спецодеждой, спецобувью и другими средствами защиты.

1.14 Важно уметь практически применять приемы и способы оказания доврачебной помощи пострадавшему при несчастном случае.

Документ включает подразделы:

- Общие требования ОТ

- Оформление наряда – допуска на проведение огневых работ

- Подготовительные работы

- Требования ОТ во время выполнения работ

- Электросварочные работы

- Огневые работы в технологических насосных, компрессорных станциях и др. производственных помещениях.

- Требования ОТ при аварийных ситуациях

- Требования ОТ по окончании работ

Инструкция «О мерах пожарной безопасности на объектах ЦДН и Г» включает:

Раздел 5) Правила пожарной безопасности при проведении огневых работ

В котором изложены:

5.2 Огневые работы на объектах цеха должны выполняться в соответствие «Инструкция по ОТ при проведении огневых работ»

5.9 Аппараты, емкости, резервуары и оборудование, на котором должны быть остановлены, освобождены от горючих продуктов, отключены с помощью заглушек и подготовлены к ремонту согласно требованиям правил безопасности и инструкций по проведению ремонтных работ.

5.10 После окончания подготовительных операций необходимо провести анализ воздуха из аппарата или резервуара на содержание паров и газов для определения возможности ведения огневых работ внутри аппарата.

5.11 Во время проведения огневых работ технологическим персоналом объекта должны быть приняты меры, исключающие возможность поступления к месту производства этих работ взрывоопасных и пожароопасных веществ.

5.12 При выполнении огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах необходимо с помощью переносных газоанализаторов установить периодический или непрерывный контроль за состоянием воздушной среды у мест, где ведутся огневые работы.

5.14 Место проведения огневых работ должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения. Все рабочие, занятые на огневых работах, должны уметь ими пользоваться.

Пункт 9.11

УПСВ-7 оборудована автоматической пожарной сигнализацией.

Пункт 11.3.1

На УПСВ-7 ко всем средствам пожарной связи имеются свободный доступ в любое время суток.

Пункт 11.3.4

УПСВ-7 обеспечена первичными средствами пожаротушения.

Пункт 12.1

На УПСВ-7 есть  инвентарные списки закрепленного за ними пожарного инвентаря и оборудования и правила пользования ими.

Пункт 12.3

Первичные средства пожаротушения на УПСВ-7 размещаются вблизи мест наиболее вероятного их применения, на виду, в безопасном при пожаре месте, с обеспечением к ним свободного доступа.

Пункт 12.4

Первичные средства пожаротушения на УПСВ-7 группируют на специальных пожарных пунктах, предохраняя их от воздействия атмосферных осадков устройством козырьков и смазкой металлических частей минеральным маслом.

Пункт 12.5

Пункты первичных средств пожаротушения на УПСВ-7 располагают по согласованию с пожарной охраной с учетом обслуживания группы объектов. Расстояние от пункта до наиболее удаленного в группе объекта не превышает 100 м, а до пожароопасных объектов — 50 м.

Пункт 12.6

Повседневный контроль за содержанием и постоянной готовностью к действию огнетушителей и других средств пожаротушения, находящихся на УПСВ-7 осуществляет лицо, ответственное за пожарную безопасность.

Пункт 12.7

На УПСВ-7 огнетушители, ящики для песка, бочки для воды, ведра, щиты или шкафы для инвентаря, ручки для лопат и топоров, футляры для кошмы окрашены в соответствии с требованиями.

Пункт 12.10

На УПСВ-7 разработан ПЛАС.

Пункт 13.1.1

Свод правил 3.1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"

СОУЭ на УПСВ-7 включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения

Пункт 3.3

Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки на УПСВ-7 обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.

Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением обеспечены, кроме того, системой автоматического контроля их работоспособности.

Пункт 3.4

Управление СОУЭ осуществляется из операторной, отвечающего требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к указанным помещениям.

Пункт 3.5

[11]

Свод правил 4.1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"

На УПСВ-7 расстояния от ограждения до наружных установок, сооружений, производственных подсобных и вспомогательных зданий, оборудования и обвалований резервуаров принимаются с учетом возможности свободного проезда пожарных автомобилей и создания охранной зоны, но не менее 10 м.

Пункт 6.10.2.2

С территории предприятия должно быть не менее двух выездов на автомобильные дороги общего пользования или тупиковые подъезды к территории предприятия.

Пункт 6.10.2.3

Операторная на УПСВ-7 располагается в зоне предприятия на расстоянии не менее:

а) от наружных установок категорий АН - 80 м;

б) от трубопроводов с взрывопожароопасными продуктами - 50 м.

Пункт 6.10.2.4

Расположение зданий и сооружений на УПСВ-7 обеспечивает хорошую проветриваемость.

Пункт 6.10.2.8

Планировка территории УПСВ-7 предотвращает попадание продуктов при аварийном разливе с участков одних объектов на участки других, а также обеспечивать организацию отвода разлившихся продуктов и защиту территории от скапливания талых и ливневых вод.

Пункт 6.10.2.9

На территории УПСВ-7 для предотвращения разлива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на автомобильные дороги планировочные отметки проезжей части дорог, выше планировочных отметок прилегающей территории на 0,3 м, считая от бровки земляного полотна.

Пункт 6.10.2.16

Технологические трубопроводы с горючими и сжиженными горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, прокладываемые на УПСВ-7, наземные и надземные на опорах и эстакадах выполнены из материалов группы НГ.

Предел огнестойкости колонн и эстакад на высоту первого яруса должен быть не менее R 60.

Пункт 6.10.4.1

Технологические трубопроводы с горючими и сжиженными углеводородными газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями на входе и выходе с территории предприятия должны иметь отключающие устройства в пределах территории предприятия на случай аварии.

Пункт 6.10.4.3

Расстояние от аппаратуры наружных установок до аварийных или дренажных емкостей на УПСВ-7 не нормируется.

Пункт 6.10.5.24

Трубчатые печи для нагрева нефти, нефтепродуктов и горючих газов должны иметь устройства для продувки змеевиков паром или инертным газом.

Пункт 6.10.5.25

[12]

Мероприятия по обеспечению пожаровзрывобезопасности

на УПСВ-7 «Ашальчи» НГДУ «Нурлатнефть»

Локальные нарушения пожаровзрывобезопасности на УПСВ-7:

- Не ограждена территория вокруг трубы факела земляным валом.

- В оперативной части плана ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) нет описания действий при отказе каждой емкости на УПСВ-7

- В БР ингибитора коррозии нет знаков заземления на электронагревательном приборе

- Не укомплектован пожарный щит ПЩ №11, отсутствует лом.

Мероприятия по обеспечению пожаровзрывобезопасности

на УПСВ-7 «Ашальчи» НГДУ «Нурлатнефть»

В ходе анализа пожарной опасности на УПСВ-7 «Ашальчи» НГДУ «Нурлатнефть» были выявлены нарушения нормативных технических документов, а, следовательно, и различные причины возникновения пожара, причины не сохранения имущества в результате пожара и причины затруднения тушения пожара. Для устранения нарушений и причин необходимо выполнение мероприятий.

Для обеспечения пожаровзрывобезопасности на УПСВ-7 «Ашальчи» НГДУ Нурлатнефть должны выполняться мероприятия, изменяющие ведение технологического процесса до уровня, обеспечивающего пожаровзрывобезопасность на  установке.

В эти мероприятия входят:

1) На основании статьи 78 ФЗ-123 восстановить в полном объеме проектную документацию.

2) На основании пункта 424 ППБ 01-03 применять для перекачки ЛВЖ только насосы с торцевыми уплотнениями, запретить использование сальниковых уплотнений.

3) На основании пункта 3.1.2 ППБО-85 устранить замазученность на площадке О-1

4) На основании пункта 3.2.7 ППБО-85  заменить манометр на линии агрегата №7, на площадке обслуживания газосепаратора ГС-1.

5) На основании пункта 5.2.1.2 ППБО-85  спроектировать и внедрить аварийное освещение, на основании  СП-52.13130 – 2011

6) На основании пункта 7.5.4.1. ППБО-85 не допускать растекания и разбрызгивания смазочных материалов, а также скопления смазочных материалов под насосами.

7) На основании пункта 6.23 ВНТП 3-85 территорию вокруг трубы факела необходимо оградить земляным валом высотой 0,7м., радиусом 15м.

8) На основании приложения 5 пункта 2.1 ПБ 08-624-03 пересмотреть ПЛАС и доработать

9) На основании пункта 1.4.12 ПБ 08-624-03 Нанести знаки заземления на электронагревательном приборе в БР ингибитора коррозии

10) На основании приложения 17 ППБ 01-03 укомплектовать пожарный щит

Используемая литература:

[1] –  ФЗ № 123 -  Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

[2] – Технологический регламент установки подготовки сверхвязкой нефти Ашальчинского месторождения.

[3] – научно-исследовательская работа «Комплексная оценка природных и техногенных рисков для населения РТ, выполненного Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам ГО и ЧС (ВНИИ ГОЧС)».

[4] – Основные требования к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (утв. постановлением Правительства РФ от 21 августа 2000 г. N 613, с изменениями от 15 апреля 2002).

[5] – Пожарная безопасность №3 – 2009, Шебеко и др. «Обеспечение пожарной безопасности товаро – сырьевого склада СУГ, расположенного в черте населенного пункта».

[6] – ПЛАРН ЦДНГ-4 НГДУ «Нурлатнефть»

[7] – ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в РФ

[8] – СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»

[9] – приказ МЧС РФ от 10 июля 2009 г. N 404 "Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах"

[10] – ППБО-85 Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности

[11] – СП 3.13130 – 2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"

[12] – СП 4.13130 – 2009 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"